## Resolución 0699 de 2021
Nombre legislación | Parámetro | Unidad | Limite inferior | Limite superior | Referencia (Texto)
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Temperatura | Grados celsius | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 100 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 3.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 1000 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 30 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Temperatura | Grados centígrados | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 70 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 2.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 700 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Temperatura | Grados celsius | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 50 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 1.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 700 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 1. Parámetros para Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 140 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Temperatura | Grados celsius | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L O2 | - | 90 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 100 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 3.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Fenoles | mg/L | - | 0.1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 1000 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Nitratos (N-NO3-) | mg/L | - | 15 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 30 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Relación de Absorción de Sodio (RAS) | Adimensional | - | 6 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Sulfatos (SO42-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Aluminio (Al) | mg/L | - | 5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cadmio (Cd) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cinc (Zn) | mg/L | - | 3 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cobre (Cu) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Cromo (Cr) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Manganeso (Mn) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Plata (Ag) | mg/L | - | 0.05 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Plomo (Pb) | mg/L | - | 3 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | - | 2.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA I Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h | Coliformes totales | NMP/100 mL | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Temperatura | Grados celcius | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L O2 | - | 90 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 70 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 2.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Fenoles | mg/L | - | 0.01 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 700 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Nitratos (N-NO3-) | mg/L | - | 10 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Relación de Absorción de Sodio (RAS) | Adimensional | - | 6 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Sulfatos (SO42-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Aluminio (Al) | mg/L | - | 3 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cadmio (Cd) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cinc (Zn) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cobre (Cu) | mg/L | - | 1.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Cromo (Cr) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Manganeso (Mn) | mg/L | - | 1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Plata (Ag) | mg/L | - | 0.05 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Plomo (Pb) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | - | 2.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA II Velocidad de infiltración entre 2,6 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h | Coliformes totales | NMP/100 mL | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Temperatura | Grados celcius | - | - | ± 5ºC que el rango de temperatura media anual multianual del lugar
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | pH | Unidades de pH | 6.5 | 8.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | - | 200 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L O2 | - | 90 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | - | 50 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | - | 1.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Grasas y Aceites | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Fenoles | mg/L | - | 0.01 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | - | 0.5 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Conductividad eléctrica | µS/cm | - | 700 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Fósforo Total (P) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Nitratos (N-NO3-) | mg/L | - | 10 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Nitrógeno Total (N) | mg/L | - | 20 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Relación de Absorción de Sodio (RAS) | Adimensional | - | 3 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cloruros (Cl-) | mg/L | - | 140 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Sulfatos (SO42-) | mg/L | - | 250 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Aluminio (Al) | mg/L | - | 1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cadmio (Cd) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cinc (Zn) | mg/L | - | 2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cobre (Cu) | mg/L | - | 1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Cromo (Cr) | mg/L | - | - | Análisis y Reporte
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Manganeso (Mn) | mg/L | - | 0.2 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Plata (Ag) | mg/L | - | 0.05 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Plomo (Pb) | mg/L | - | 0.1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | - | 1 | -
Vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo. ARTÍCULO 4. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Tabla 2. Parámetros para Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa. Velocidad de infiltración básica CATEGORÍA III Velocidad de infiltración: menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h | Coliformes totales | NMP/100 mL | - | - | Análisis y Reporte